## Sheet1
广重集团钟村基地雨水管道加装止水手动阀门工程清单
广重比价2023-30号
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估
一号排水口
1 | 草皮、榕树根清除 | 1.部位:雨水管、雨水井周边 2.清理方式:人工砍伐、清除雨水管、雨水井周边周边大榕树根、草皮 3.转运距离:100米内 4.综合考虑施工过程中材料、机械 | m3 | 2.6
2 | 杂草、树根弃置 | 1.杂草、树根有资质处理场弃置 2.运输车辆：厢式货车 3.运距大于20KM | m3 | 2.6
3 | 拉森钢板桩 | 1、管、基坑打、拔SP-Ⅳ型密扣钢板桩 2、桩长6米 3、综合考虑施工过程中材料、机械等完成本工序的一切因素 | 吨 | 7.64
4 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:4m 3.开挖方式:人机配合，70%人工 | m3 | 31.5
5 | 清除雨水井内榕树根、淤泥 | 1、清除雨水井内榕树根、淤泥 2、井径:1.5米，深2.8米 3、淤积情况:井内积泥、积树根1/2 4、管道类型:井深2.8米，按密闭空间作业规范施工，戴防毒面具，配备送风设施 | 个 | 1
6 | 管道清淤 管径1200mm内 | 1、结构形式:钢筋砼排水管 2、管径:1200mm 3、淤积情况:管内积泥、积树根3/4 4、管道类型:雨水管道 | m | 42.85
7 | 雨水管施工气囊封堵、拆除 | 1.材质;气囊 2.规格;DN1200mm 3.其他;中途补气4次，施工完毕后拆除清理 4.井深2.8米，按密闭空间作业规范施工，戴防毒面具，配备送风设施 | 套 | 4
8 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:管内树根、淤泥 2.运距:30km | m3 | 16.65
9 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:30km | m3 | 6.7
10 | 拆除旧钢筋混凝土雨水管 | 1.规格:DN1200钢筋混凝土雨水管 2.接口方式:防水砂浆 3.拆除深度3.5m 4.其他:综合考虑管接口、管道拆除等完成本项的一切施工等内容 | m | 6
11 | 雨水井 | 1.规格:DN1700钢筋混凝土雨水井 2.基础：含6%水泥稳定层30厘米厚，垫层：C15普通商品混凝土15厘米厚 3.井体材质、构造：井壁、底板C25、S4防水混凝土 4.沉沙部分深度：40厘米 5.板厚度、配筋及构造祥见图集02S515 页100 6.接口:四向DN1200雨水管接口 7.井盖、井圈材质及规格：Φ1000铸铁井盖、C30防水混凝土井圈 8.防渗、防水要求:井底设置溜槽、1:2水泥防水砂浆抹面，厚40mm 9.井深:3.5米 10.管道检验及试验要求:综合考虑 11.其他:综合考虑管接口、管道铺设、管道试验等完成本项的一切施工等内容 | 个 | 1
12 | 雨水管 | 1.规格:DN1200钢筋混凝土雨水管 2.接口方式:综合考虑 3.铺设深度:3.5米 4.管道检验及试验要求:综合考虑 5.其他:综合考虑管接口、管道铺设、管道试验等完成本项的一切施工等内容 | m | 6
13 | 手动截止阀 | 1.规格:DN1200手动截止阀 2.井底、井壁植筋Φ16、长度30厘米15条 3.阀体与井底、井壁封堵：防水砂浆0.4立方米 4.检验及试验要求:综合考虑 5.其他:综合考虑管接口、防水试验等完成本项的一切施工等内容 6.井深2.8米，按密闭空间作业规范施工，戴防毒面具，配备送风设施 | 个 | 1
14 | 雨水管、接口防水 | 1.规格:预制钢筋混凝土DN1200雨水管 2.接口方式:麻丝紧塞，防水砂浆封口，中间加铺40厘米宽钢丝网 3.铺设深度:3.5m以内 4.管道检验及试验要求:综合考虑 5.其他:综合考虑管接口、管道铺设、管道试验等完成本项的一切施工等内容 | 个 | 8
15 | 回填中沙 | 1.部位:雨水管四周 2.密实度要求:夯实，密实度大于95% 3.填方材料品种:中沙 4.填方粒径要求:综合考虑 5.填方来源、运距:20KM | m3 | 4
16 | 回填方 | 1.部位:管道开挖处 2.密实度要求:夯实，密实度大于95% 3.填方材料品种:土方 4.填方粒径要求:综合考虑 5.填方来源、运距:原土回填，二次转运100米内 | m3 | 21.8
17 | 草皮复绿 | 1.草皮种类：台湾草 2.规格：件装30CM*30CM/件 3.铺种方式：满铺，不漏土 4.养护期：一年 5.其他：综合考虑场内、场外运输、平土、种养 | m2 | 26.6
18 | 二、三号排水口
19 | 地面施工缝 | 1.材质:路面切割机切割混凝土路面 2.厚度:25cm 3.其他:综合考虑路面切割机械、运输、机油、汽油、锯片损耗及人工配合完成本项的施工等内容 | m | 24
20 | 拆除水泥混凝土路面 | 1.材质:拆除水泥混凝土路面 2.厚度:25cm 3.现场转运：100米内 4.其他:综合考虑路面破除、铲挖、堆土、机械工具、人工配合完成本项的一切施工等内容 | m2 | 18
21 | 拉森钢板桩 | 1、管、基坑打、拔SP-Ⅳ型密扣钢板桩 2、桩长6米 3、综合考虑施工过程中材料、机械等完成本工序的一切因素 | 吨 | 15.28
22 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:4m 3.开挖方式:人机配合，70%人工 | m3 | 63
23 | 清除雨水井内榕树根、淤泥 | 1、清除雨水井内榕树根、淤泥 2、井径:1.5米，深2.8米 3、淤积情况:井内积泥、积树根1/2 4、管道类型:井深2.8米，按密闭空间作业规范施工，戴防毒面具，配备送风设施 | 个 | 2
24 | 管道清淤 管径1200mm内 | 1、结构形式:钢筋砼排水管 2、管径:1200mm 3、淤积情况:管内积泥、积树根3/4 4、管道类型:雨水管道 | m | 75.7
25 | 雨水管施工气囊封堵、拆除 | 1.材质;气囊 2.规格;DN1200mm 3.其他;中途补气4次，施工完毕后拆除清理 4.井深2.8米，按密闭空间作业规范施工，戴防毒面具，配备送风设施 | 套 | 8
26 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:管内树根、淤泥 2.运距:30km | m3 | 35.2
27 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:30km | m3 | 11.9
28 | 拆除旧钢筋混凝土雨水管 | 1.规格:DN1200钢筋混凝土雨水管 2.接口方式:防水砂浆封口 3.拆除深度3.5m 4.其他:综合考虑管接口、管道拆除等完成本项的一切施工等内容 | m | 12
29 | 雨水井 | 1.规格:DN1700钢筋混凝土雨水井 2.基础：含6%水泥稳定层30厘米厚，垫层：C15普通商品混凝土15厘米厚 3.井体材质、构造：井壁、底板C25、S4防水混凝土 4.沉沙部分深度：40厘米 5.板厚度、配筋及构造祥见图集02S515 页100 6.接口:四向DN1200雨水管接口 7.井盖、井圈材质及规格：Φ1000铸铁井盖、C30防水混凝土井圈 8.防渗、防水要求:井底设置溜槽、1:2水泥防水砂浆抹面，厚40mm 9.井深:3.5米 10.管道检验及试验要求:综合考虑 11.其他:综合考虑管接口、管道铺设、管道试验等完成本项的一切施工等内容 | 个 | 2
30 | 雨水管 | 1.规格:DN1200钢筋混凝土雨水管 2.接口方式:综合考虑 3.铺设深度:3.5米 4.管道检验及试验要求:综合考虑 5.其他:综合考虑管接口、管道铺设、管道试验等完成本项的一切施工等内容 | m | 12
31 | 手动截止阀 | 1.规格:DN1200手动截止阀 2.井底、井壁植筋Φ16、长度30厘米15条 3.阀体与井底、井壁封堵：防水砂浆0.4立方米 4.检验及试验要求:综合考虑 5.其他:综合考虑管接口、防水试验等完成本项的一切施工等内容 6.井深2.8米，按密闭空间作业规范施工，戴防毒面具，配备送风设施 | 个 | 2
32 | 雨水管、接口防水 | 1.规格:预制钢筋混凝土DN1200雨水管 2.接口方式:麻丝紧塞，防水砂浆封口，中间加铺40厘米宽钢丝网 3.铺设深度:3.5m以内 4.管道检验及试验要求:综合考虑 5.其他:综合考虑管接口、管道铺设、管道试验等完成本项的一切施工等内容 | 个 | 16
33 | 回填中沙 | 1.部位:雨水管四周 2.密实度要求:夯实，密实度大于95% 3.填方材料品种:中沙 4.填方粒径要求:综合考虑 5.填方来源、运距:20KM | m3 | 8
34 | 回填方 | 1.部位:管道开挖处 2.密实度要求:夯实，密实度大于95% 3.填方材料品种:土方 4.填方粒径要求:综合考虑 5.填方来源、运距:原土回填，二次转运100米内 | m3 | 43.6
35 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.部位:地面开挖处 2.水泥含量:6% 3.石料规格:级配碎石 4.厚度:25cm | m2 | 18
36 | 水泥混凝土 | 1.部位:楼地面 2.混凝土种类:普通C30商品混凝土 3.厚度:25cm 4.嵌缝材料:综合考虑，磨平拉槽 5.养生方式:水养生 | m2 | 18
37 | 排水降水台班 | 1、排水、降水方式:机械抽取 2、水泵管径:75mm 3、水泵种类:污水泵 | 台班 | 3
38 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 台班 | 1
39 | 现场电缆、通信光缆、路灯、自来水管、消防水管避让、迁移 | 1.名称:现场电缆、通信光缆、路灯、自来水管、消防水管避让、迁移 2.人工、机械、材料 | 项 | 1
40 | 现场施工围蔽 | 1.现场施工围蔽 2.彩条布围蔽 3.高度:2m 4.配合入地钢管安装 5.施工完毕后拆除 | m2 | 96
41 | 三组摄像头 | 高清夜视 | 项
42 | 2T硬盘以及网线 |  | 项 | 1
项
单价措施合计
本页小计 | [5 empty] | 0
合 计 | [5 empty] | 0