## 签章页
|  | 广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目(三期)设备基础预压工程 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
| 控制价（小写）： |  |  | 0
| （大写）： |  |  | 0
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位盖章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价人员签字盖专用章）
| 编制时间： |  |  |  | 复核时间：

## 编制说明
总 说 明
工程名称：广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目(三期)设备基础预压工程 |  | 第 1 页 共 1 页
一、 项目概况： 1、项目名称：广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目(三期)设备基础预压工程 2、建设单位：广州工控智能装备产业有限公司 3、项目地址：广州市南沙区大岗镇谭新公路362号 4、项目范围：设备基础的预压工程等。 二、 编制依据： 1、预压重量根据设备总重的倍数来计取； 2、综合单价包含进出场运输费、周转材租赁费、过程中吊装转运费，综合考虑因场地限制无法堆放转用材料等因素，包括按施工工艺、验收标准完成的相关内容，包括完成项目清单所需的一切相关工作，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、预算包干费、总包配合费、税金以及项目所测算的风险金等全部费用。 三、 招标范围： 招标范围包括： 广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目(三期)设备基础预压工程。
表-01

## 消防检测 (hidden)
广柴高端装备二期项目 消防设施检测报价
序号 | 区域 | 消防设施系统 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 单价 | 合价
1 | 联合厂房 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 0 | 1000 | 0
2 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
3 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 10 | 300 | 3000
4 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 0 | 600 | 0
5 |  |  | 联动设备点 | 区 | 12 | 50 | 600
6 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 30 | 20 | 600
7 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 38 | 30 | 1140
8 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 31 | 15 | 465
9 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 2 | 80 | 160
10 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 12 | 150 | 1800
11 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 160 | 18 | 2880
12 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
13 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 9 | 50 | 450
14 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 187 | 8 | 1496
15 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
16 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
17 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 0 | 80 | 0
18 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 3 | 140 | 420
19 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 22 | 19 | 418
20 |  |  | 防火门 | ㎡ | 254 | 10 | 2540
21 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 67650 | 0.95 | 64267.5
22 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
23 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 182 | 50 | 9100
24 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 182 | 20 | 3640
25 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 3 | 300 | 900
26 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 11 | 100 | 1100
27 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
28 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 2 | 200 | 400
29 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 3 | 50 | 150
30 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
31 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 4 | 200 | 800
32 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 19 | 20 | 380
33 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
34 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 338 | 30 | 10140
35 | 开闭所 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 0 | 1000 | 0
36 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
37 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
38 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 0 | 600 | 0
39 |  |  | 联动设备点 | 区 | 0 | 50 | 0
40 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
41 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 0 | 30 | 0
42 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 0 | 15 | 0
43 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
44 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 1 | 150 | 150
45 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 0 | 18 | 0
46 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
47 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 1 | 50 | 50
48 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 33 | 8 | 264
49 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
50 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
51 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 27 | 80 | 2160
52 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 5 | 140 | 700
53 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
54 |  |  | 防火门 | ㎡ | 33 | 10 | 330
55 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
56 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
57 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 2 | 50 | 100
58 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 2 | 20 | 40
59 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 1 | 300 | 300
60 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 0 | 100 | 0
61 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
62 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
63 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
64 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
65 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 4 | 200 | 800
66 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 4 | 20 | 80
67 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
68 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 10 | 30 | 300
69 | 水泵房 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 0 | 1000 | 0
70 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
71 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
72 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 0 | 600 | 0
73 |  |  | 联动设备点 | 区 | 0 | 50 | 0
74 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
75 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 0 | 30 | 0
76 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 0 | 15 | 0
77 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
78 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 2 | 150 | 300
79 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 0 | 18 | 0
80 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
81 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 1 | 50 | 50
82 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 18 | 8 | 144
83 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
84 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
85 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 17 | 80 | 1360
86 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 1 | 140 | 140
87 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
88 |  |  | 防火门 | ㎡ | 13 | 10 | 130
89 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
90 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
91 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 8 | 50 | 400
92 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 8 | 20 | 160
93 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 1 | 300 | 300
94 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 0 | 100 | 0
95 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
96 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
97 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
98 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
99 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 0 | 200 | 0
100 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 0 | 20 | 0
101 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
102 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 10 | 30 | 300
103 | 油化库 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 1 | 1000 | 1000
104 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
105 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
106 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 1 | 600 | 600
107 |  |  | 联动设备点 | 区 | 1 | 50 | 50
108 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
109 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 1 | 30 | 30
110 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 0 | 15 | 0
111 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
112 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 1 | 150 | 150
113 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 3 | 18 | 54
114 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
115 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 0 | 50 | 0
116 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 0 | 8 | 0
117 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
118 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
119 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 8 | 80 | 640
120 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 1 | 140 | 140
121 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
122 |  |  | 防火门 | ㎡ | 33 | 10 | 330
123 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
124 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
125 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 4 | 50 | 200
126 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 4 | 20 | 80
127 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 1 | 300 | 300
128 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 1 | 100 | 100
129 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
130 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
131 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
132 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
133 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 2 | 200 | 400
134 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 0 | 20 | 0
135 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
136 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 12 | 30 | 360
137 | 固废站 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 0 | 1000 | 0
138 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
139 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
140 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 0 | 600 | 0
141 |  |  | 联动设备点 | 区 | 0 | 50 | 0
142 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
143 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 0 | 30 | 0
144 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 0 | 15 | 0
145 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
146 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 0 | 150 | 0
147 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 0 | 18 | 0
148 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
149 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 1 | 50 | 50
150 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 33 | 8 | 264
151 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
152 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
153 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 8 | 80 | 640
154 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 1 | 140 | 140
155 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
156 |  |  | 防火门 | ㎡ | 33 | 10 | 330
157 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
158 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
159 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 0 | 50 | 0
160 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 0 | 20 | 0
161 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 0 | 300 | 0
162 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 1 | 100 | 100
163 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
164 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
165 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
166 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
167 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 0 | 200 | 0
168 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 0 | 20 | 0
169 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
170 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 4 | 30 | 120
171 | 供油站 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 0 | 1000 | 0
172 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
173 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
174 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 0 | 600 | 0
175 |  |  | 联动设备点 | 区 | 0 | 50 | 0
176 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
177 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 0 | 30 | 0
178 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 0 | 15 | 0
179 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
180 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 0 | 150 | 0
181 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 0 | 18 | 0
182 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
183 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 0 | 50 | 0
184 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 0 | 8 | 0
185 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
186 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
187 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 4 | 80 | 320
188 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 1 | 140 | 140
189 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
190 |  |  | 防火门 | ㎡ | 0 | 10 | 0
191 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
192 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
193 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 0 | 50 | 0
194 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 0 | 20 | 0
195 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 0 | 300 | 0
196 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 1 | 100 | 100
197 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
198 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
199 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
200 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
201 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 2 | 200 | 400
202 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 0 | 20 | 0
203 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
204 |  | 泡沫灭火系统 | 混合器型号、安装功能 | 只 | 2 | 80 | 160
205 |  |  | 泡沫发生器型号、安装、功能 | 只 | 2 | 80 | 160
206 |  |  | 泡沫消火栓（设置、功能、组件） | 只 | 0 | 60 | 0
207 |  |  | 泡沫罐规格、安装 | 只 | 2 | 100 | 200
208 |  |  | 泡沫（喷头设置、安装） | 只 | 2 | 20 | 40
209 |  |  | 电磁（动）阀安装、功能 | 只 | 0 | 30 | 0
210 |  |  | 泵运转(启、停、控制、工作、故障显示） | 台 | 0 | 150 | 0
211 |  |  | 系统联动（密封、水压、手动、自动、启动、停止、联动、报警、信号反馈） | 系统 | 0 | 450 | 0
212 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 12 | 30 | 360
213 | 门卫室 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 1 | 1000 | 1000
214 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 1 | 800 | 800
215 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
216 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 1 | 600 | 600
217 |  |  | 联动设备点 | 区 | 0 | 50 | 0
218 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
219 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 0 | 30 | 0
220 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 1 | 15 | 15
221 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
222 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 1 | 150 | 150
223 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 3 | 18 | 54
224 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
225 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 2 | 50 | 100
226 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 3 | 8 | 24
227 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 1 | 1200 | 1200
228 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 1 | 720 | 720
229 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 0 | 80 | 0
230 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 0 | 140 | 0
231 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
232 |  |  | 防火门 | ㎡ | 6 | 10 | 60
233 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
234 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
235 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 0 | 50 | 0
236 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 0 | 20 | 0
237 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 0 | 300 | 0
238 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 0 | 100 | 0
239 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
240 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
241 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
242 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
243 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 0 | 200 | 0
244 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 0 | 20 | 0
245 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
246 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 4 | 30 | 120
合计 | [6 empty] | 128205.5

## 清单
广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目(三期)设备基础预压工程招标控制价
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价(元) | 综合合价(元) | 备注
1 | 设备基础 预压 | 1.每个设备预压时间不小于1个月 2.预压方式综合考虑 3.包含进出场运输费、周转材租赁费、过程中吊装转运费，综合考虑因场地限制无法堆放转用材料等因素，包括按施工工艺、验收标准完成的相关内容，包括完成项目清单所需的一切相关工作。 4.包括人工费、材料费、设备二次进出场费、场地内材料周转费、机械费、管理费、利润、措施费、预算包干费、总包配合费、税金以及项目所测算的风险金等全部费用。 5.未尽事项详见招标文件、国家相关规范等 | t | 16192 | 0 | 0
| 合 计 |  |  |  |  | 0

## 按进场部分工程量
清单工程量
序号 | 费用名称 | 单价 | 单位 | 备注
1 | 运输费 |  | 元/t
2 | 进出场吊装费 |  | 元/t
3 | 现场转运吊装费 |  | 元/t
4 | 租赁费 |  | 元/t
5 | 管理费、利润
6 | 税金
| 单价合计 |  | 元/t
| 工程量 | 16192 | t
| 合价 | 0 | 元